## Français (hidden)
RESPONSABILITE | Nbr | NIVEAU | DENOMINATION | Responsabilité | FONDATIONS | SOL | REVETEMENT SOL | STRUCTURES PRINCIPALES | PAROIS A L'INTERIEUR DU LOCAL | FACADES INTERIEURS | PROTECTIONS PIEDS PAROIS | FACADES EXTERIEURS | Murs coupe feu | PLAFOND | TOITURES | SURFACE INTERIEURE (EN M2) | CAPACITE | HAUTEUR LIBRE (SOUS PLAFOND OU SOUS POUTRE) (EN M) | HAUTEURS AVEC ACROTERES (EN M) | HAUTEURS DES ACROTERES (EN M) | Nombre de RIA | REGARDS EAUX USEES | DIAMETRE TUYAUTERIE EU | TEMPERATURE HIVER / ÉTÉ | DESENFUMAGE | TRAITEMENT DE L'AIR | PRESTATAIRE | AMBIANCE |  | HR % | Over pressure | AREA | HEIGHT | Volume |  | AIR BLOWING |  | AIR FLOW |  | Extraction |  | COLD POWER | Ratio Pf | HOT POWER | Ratio Pc | Equipements | HYGROMETRIE RELATIVE (EN %) | OBSERVATIONS | SURCHARGES D'EXPLOITATION ET PERMANENTES AU SOL |  |  | SURCHARGES PROCESS |  | NETTOYAGE SOL
[28 empty] | Indice | Détails |  | Pa (±2Pa) |  |  |  | Rate V/h | Total | Rate V/h | FRESH AIR | Rate V/h | Extraction | Rate V/h | [7 empty] | CHARGES EXPLOITATION DYNAMIQUES | CHARGES EXPLOITATION REPARTIES | CHARGES ISOLEES STATIQUES (POINCONNEMENT MAXI. EN KG / CM2) | CHARGES DYNAMIQUES | CHARGES ISOLEES STATIQUES (POINCONNEMENT MAXI. EN KG / CM2) | PRODUITS UTILISES | FREQUENCE
TI | 1 | NIVEAU 0 | QUAI RECEPTION INGREDIENTS |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | DURCISSEUR GRIS NATUREL | METALLIQUE R15 |  | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | BANQUETTE BA | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | BACS COUVERTURE Laqué 12µ | BAC ACIER + ISOLATION 130mm + ETANCHEITE | 49,03 m² |  | 4,55 M | 6,60 M |  | 1 |  |  | HORS GEL HIVER - NC ETE | n/a | AEROTHERME | THEBAULT | Ai3 | Ambiance non agressive Nettoyage non intensif Hygrométrie forte Température 0 à 25°C | [17 empty] | NC
TI | 2 | NIVEAU 0 | STOCKAGE INGREDIENTS |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | DURCISSEUR GRIS NATUREL | BETON R120 | BARDAGE DOUBLE PEAU Laqué 12µ | PAROIS REI 120 (Panneau ISO Laine de roche avec PV EI 120 sur structure BETON R120 | BANQUETTE BA | PANNEAU ISOTHERMIQUE GRIS ARGENT - RAL 7001 | PAROIS REI 120 (CF 2h) | BACS COUVERTURE Laqué 12µ | BAC ACIER + ISOLATION 130mm + ETANCHEITE (B Broof T3) | 278,62 m² | 150 Palettes d'ingrédients 50 palettes de MPC 6 congélateurs ferments | 9,51 M | 13,10 M | 1 à 2 M | 2 |  |  | HORS GEL HIVER - NC ETE | Lanterneau 2% SUE | AEROTHERME + DESTRATIFICATEUR | THEBAULT | Ai3 | Ambiance non agressive Nettoyage non intensif Hygrométrie forte Température 0 à 25°C | [17 empty] | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | RACKS POSITION FIXE ??? TONNES / PLATINES (16 x 11 CM) ??? | ??? | ??? | ??? | HEBDOMADAIRE OU MENSUELLE OU ANNUELLE
TI | 3 | NIVEAU 0 | PREPARATION INGREDIENTS |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | RESINE PU AUTOLISSANTE 6mm | METALLIQUE R15 | PANNEAUX ISO. Inox + Colaminé 150µ | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | BANQUETTE INOX | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | PANNEAUX ISO. GALVA + PET 55µ ISO PIR BS1D0 - M1 - FM APPROUVED | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 278,16 m² |  | 8,00 M | 15,90 M | 2 à 2,7 M |  | - Appel d'eau | 110 mm PPE | +19°C |  | CTA + EXTRACTION | CLAUGER | Ai5 | Ambiance agressive Nettoyage intensif Très humide Température 0 à 35°C | NC | 0 | 279 | 9 | 2511 | 6 | 15066 | 6 | 4519.8 | 1.8 | 4590 | 1.828 | 100 | 34.2493 |  | 0 | 1 CTA avec mélange Air Intérieur et Air Extérieur (15 000 m3/h soufflage / 4600 m3/h AN) Réseau soufflage, reprise & Air neuf en acier galva avec isolation LV + kraft alu / Grille de reprise en acier Inox Gaines textiles supportées par monocâble | 50% |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | ??? OU APPAREILS & RACKS AVEC 2 TONNES PAR PLATINES (10 x 10cm) | ??? | JOURNALIERE
TI | 4 | NIVEAU 0 | DALLE EXTERIEURE CUVES INGREDIENTS LIQUIDES |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | MEMBRANE PVC | n/a |  |  | MURET DE RETENTION (Hauteur : 25mm) | n/a |  | n/a | n/a | 258m² |  | n/a | n/a | n/a |  | 2 Regard - 39 m3/h - 30 m3/h | 200 mm PPE | AMBIANT EXTERIEUR |  | NC | THEBAULT |  | n/a | [17 empty] | NC
TI | 5 | NIVEAU 0 | PROCESSING |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | CARRELAGE INDUSTRIEL COLLE Type 1 | METALLIQUE R15 | PANNEAUX ISO. Inox + Colaminé 150µ | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | PLINTHES A GORGE CARRELAGE INDUSTRIEL | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | PANNEAUX ISO. INOX + COLAMINE 150µ ISO PIR BS1D0 - M1 - FM APPROUVED | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 1374,3 m² |  | 9,5 M et 5,5 M | 15,90 M | 1 à 1,8 M |  | 11 Siphons 9 regards : - 2 X 125 m3/h - 21 m3/h - 37 m3/h - 75 m3/h - 40 m3/h - 45 m3/h - 55 m3/h - 145 m3/h | Siphon : 110 mm PPE Regards : 200 mm à 400 mm PPE | FREE COOLING | Mécanique pour locaux >300m² | CTA + EXTRACTION | CLAUGER | Ai6 | Ambiance très agressive Nettoyage très intensif Humidité Saturée Température 0 à 40°C | NC* | 3 | 1243 | 9 | 11187 | 8.05 | 90055.35 | 8.05 | 90055.35 | 8.05 | 67122 | 6 |  |  |  |  | 2 CTA* Free Cooling 100% Air neuf avec filtration G4+F9 (2 x 45 000 m3/h) Réseau d'introduction d'air neuf en acier galva avec isolation LV + kraft alu (arrivée par le dessus de la CTA / prévoir CTA avec plénum d'aspiration) Réseau soufflage en acier galva avec isolation LV + kraft alu 2 Extracteurs de 34 000 m³/h (polypropylène - avec moteur hors du flux d'air) - réseau extraction Inox isolé LV + kraft alu / Grilles d'extraction en acier inox / 2 points d'extractions par réseau (2 réseaux) CTA équipées de BC pour préchauffage AN en hiver de -20°C à +5°C (385 kW x 2) | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? |  | ??? | JOURNALIERE
TI | 6 | NIVEAU 0 | LABORATOIRE PROCESSING |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | CARRELAGE INDUSTRIEL COLLE Type 1 | METALLIQUE R15 | PANNEAUX ISO. Galva + PET 55µ | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | PLINTHES A GORGE CARRELAGE INDUSTRIEL | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | PANNEAUX ISO. INOX + COLAMINE 150µ ISO PIR BS1D0 - M1 - FM APPROUVED | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 20 m² |  | 4,00 M | Idem Processing | Idem Processing |  |  |  | +20°C HIVER - +27°C ETE | n/a | CAISSON DOUBLE FLUX + CLIM | THEBAULT | Ai6 | Ambiance très agressive Nettoyage très intensif Humidité Saturée Température 0 à 40°C | [17 empty] | NC | PLANCHER AU DESSUS POUR LOCAL ELECTRIQUE PROCESS VITRE AU MAXIMUM | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | ??? | ??? | JOURNALIERE
TI | 7 | NIVEAU 0 | SALLE CONTRÔLE |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | CARRELAGE INDUSTRIEL COLLE Type 1 | METALLIQUE R15 | PANNEAUX ISO. Galva + PET 55µ | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | PLINTHES A GORGE CARRELAGE INDUSTRIEL | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | PANNEAUX ISO. INOX + COLAMINE 150µ ISO PIR BS1D0 - M1 - FM APPROUVED | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 16 m² |  | 4,00 M | Idem Processing | Idem Processing |  |  |  | +20°C HIVER - +27°C ETE | n/a | CAISSON DOUBLE FLUX + CLIM | THEBAULT | Ai6 | Ambiance très agressive Nettoyage très intensif Humidité Saturée Température 0 à 40°C | [17 empty] | NC | PLANCHER AU DESSUS POUR LOCAL ELECTRIQUE PROCESS VITRE AU MAXIMUM | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | ??? | ??? | JOURNALIERE
TI | 8 | NIVEAU 0 | SAS LABORATOIRE PRO/EXTERIEUR Sud-ouest |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | CARRELAGE INDUSTRIEL COLLE Type 1 | METALLIQUE R15 |  | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | PLINTHES A GORGE CARRELAGE INDUSTRIEL | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | PANNEAUX ISO. INOX + COLAMINE 150µ ISO PIR BS1D0 - M1 - FM APPROUVED | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 9,94 m² |  | 4,00 M | Idem Processing | Idem Processing |  |  |  | +20°C HIVER - +27°C ETE | n/a | CAISSON DOUBLE FLUX | THEBAULT | Ai6 | Ambiance très agressive Nettoyage très intensif Humidité Saturée Température 0 à 40°C | [17 empty] | NC
TI | 9 | NIVEAU 0 | RADIER CUVES ACIDE / SOUDE CONCENTRE + DALLE DEPOTAGE |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | CUVELAGE INOX / BETON | n/a |  |  | n/a | n/a |  | n/a | n/a | 31,2 m² + 209 m² |  | n/a | n/a | n/a |  | 1 regard : - 15 m3/h 3 regards "pluviale" avec vanne d'isolement (Réserve 30m3) | 160 mm PPE | AMBIANT EXTERIEUR |  | NC | THEBAULT |  | n/a | [17 empty] | NC | RETENTION POUR OPERATION DEPOTAGE | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 |  | ??? | 2 CUVES 30 M3 ; Ø 3,00 M ; 36 TONNES | ??? | ????
TI | 10 | NIVEAU 0 | CUVES CIP |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | CUVELAGE INOX | n/a |  |  | n/a | n/a |  | n/a | n/a | 114 m² |  | n/a | n/a | n/a |  | 1 regards : - ? m3/h | 200 mm PPE | AMBIANT EXTERIEUR |  | NC | THEBAULT |  | n/a | [17 empty] | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | 2 CUVES EAU PROPRE 20 M3 ; Ø 3,32 M ; HT 5,30 M ; 24 TONNES + 2 CUVES EAU RECUPERE 20 M3 ; Ø 3,32 M ; HT 5,30 M ; 24 TONNES + 2 CUVES SOUDE1,5% 20 M3 ; Ø 3,32 M ; HT 5,30 M ; 24 TONNES + 2 CUVES ACIDE 1% 20 M3 ; Ø 3,32 M ; HT 5,30 M ; 24 TONNES + 2 CUVES DESINFECTANT 20 M3 ; Ø 3,32 M ; HT 5,30 M ; 24 TONNES + 2 CUVES EAU BLANCHE 15 M3 ; Ø 2,33 M ; HT 6,50 M ; 16 TONNES | ??? | ????
TI | 11 | NIVEAU 0 | LOCAL CIP |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | CARRELAGE INDUSTRIEL COLLE Type 1 | METALLIQUE R15 |  | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | PLINTHES A GORGE CARRELAGE INDUSTRIEL | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | PANNEAUX ISO. INOX + COLAMINE 150µ ISO PIR BS1D0 - M1 - FM APPROUVED | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 129,5 m² |  | 5,50 M | 11,6 M | 1,5 M à 1,30 M |  | 3 siphons 2 Regards : - 80 m3/h - 150 m3/h | Regards : Dia 250mm et 315 mm PPE | HORS GEL HIVER - NC ETE | n/a | AEROTHERME + EXTRACTEUR | THEBAULT | Ai6 | Ambiance très agressive Nettoyage très intensif Humidité Saturée Température 0 à 40°C | [17 empty] | NC
TI | 12 | NIVEAU 0 | CIRCULATION A005 |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | RESINE PU AUTOLISSANTE 6mm | BETON R60 & METALLIQUE R15 | PANNEAUX ISO. Inox + Colaminé 150µ | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | BANQUETTE INOX | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | BA R60 & PANNEAUX ISO. GALVA + PET 55µ ISO PIR BS1D0 - M1 - FM APPROUVED | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 287 m² |  | 5,00 M et 5,50 M | 15.9 | 1à 1m80 |  | 3 Appels d'eau | 110 mm PPE et 200 PVC | +15°C HIVER - NC ETE | n/a | AEROTHERME + CAISSON DE SOUFFLAGE + EXTRACTEUR | THEBAULT | Ai5 | Ambiance agressive Nettoyage intensif Très humide Température 0 à 35°C | [17 empty] | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | ??? OU APPAREILS & RACKS AVEC 2 TONNES PAR PLATINES (10 x 10cm) | ??? | JOURNALIERE
TI | 13 | NIVEAU 0 | SAS PRINCIPAL |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | RESINE PU AUTOLISSANTE 6mm | METALLIQUE R15 |  | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | BANQUETTE INOX | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | PANNEAUX ISO. GALVA + PET 55µ ISO PIR BS1D0 - M1 - FM APPROUVED | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 35,1 m² |  | 5,50 M | 15.9 | 2M |  | 1 appel d'eau 2 siphons | 100mm PVC | +15°C HIVER - NC ETE | n/a | EXTRACTEUR | THEBAULT | Ai5 | Ambiance agressive Nettoyage intensif Très humide Température 0 à 35°C | [17 empty] | NC
TI | 14 | NIVEAU 0 | STOCKAGE EMBALLAGE/CONTAINERS FRUITS |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | DURCISSEUR GRIS NATUREL | BETON REI 120 | BARDAGE DOUBLE PEAU Laqué 12µ | PAROIS REI 120 (Panneau ISO Laine de roche avec PV EI 120 sur structure BETON R120 | BANQUETTE BA | PANNEAU ISOTHERMIQUE GRIS ARGENT - RAL 7001 | PAROIS REI 120 (CF 2h) | BACS COUVERTURE Laqué 12µ | BAC ACIER + ISOLATION 130mm + ETANCHEITE (B Broof T3) | 529 m² | 560 palettes d'emballage ? Aromes inflammables 20 containers Fruits | 11,20 / 11,70 M | 15,00 M | 1 / 1,80 M | 2 |  |  | +15°C HIVER - NC ETE | Lanterneau 2% SUE | AEROTHERME + DESTRATIFICATEUR + GRILLE AIR NEUF + EXTRACTEUR | THEBAULT | Ai3 | Ambiance non agressive Nettoyage non intensif Hygrométrie forte Température 0 à 25°C | [17 empty] | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | RACKS POSITION FIXE ??? TONNES / PLATINES (16 x 11 CM) ??? | ??? | ??? | ??? | HEBDOMADAIRE OU MENSUELLE OU ANNUELLE
TI | 15 | NIVEAU 0 | ZONE TRANSFERT PALETTES |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | DURCISSEUR GRIS NATUREL | BETON REI 120 | BETON BANCHE BRUT OU AGGLOS | BETON REI 120 | n/a | PANNEAU ISOTHERMIQUE GRIS ARGENT - RAL 7001 | PAROIS REI 120 (CF 2h) | PLANCHER BA BRUT REI 120 | N/A | 39,84 m² |  | 5,50 M | 15,00 M | Idem Stockage Emb./Cont Fruits |  |  |  | +15°C HIVER - NC ETE | n/a | AEROTHERME | THEBAULT | Ai3 | Ambiance non agressive Nettoyage non intensif Hygrométrie forte Température 0 à 25°C | [17 empty] | NC |  | - | 250 KG / M2 | - |  |  | ??? | JOURNALIERE
TI | 16 | NIVEAU 0 | ESCALIER ACCES ETAGE |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | RESINE PU AUTOLISSANTE 6mm | BETON REI 120 | BETON BANCHE BRUT OU AGGLOS | BETON REI 120 | n/a | n/a | MUR REI 120 (CF 2h) | PLANCHER BA BRUT REI 120 | TOITURE BA REI 120 + ISOLATION 80mm + ETANCHEITE | 22,2 m² |  | 13,40 M | Idem Stockage Emb./Cont Fruits | Idem Stockage Emb./Cont Fruits |  |  |  | NC HIVER - NC ETE | Lanterneau cage d'escalier | NC | THEBAULT |  | n/a | [17 empty] | NC |  | - | 250 KG / M2 | - |  |  | ??? | JOURNALIERE
TI | 17 | NIVEAU 0 | ASCENSEUR CHARGE CONTAINERS |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | BETON | BETON REI 120 | BETON BANCHE BRUT | BETON REI 120 | n/a | n/a | MUR REI 120 (CF 2h) | PLANCHER BA BRUT REI 120 | TOITURE BA REI 120 + ISOLATION 80mm + ETANCHEITE | 12,73 m² |  | n/a | Idem Stockage Emb./Cont Fruits | Idem Stockage Emb./Cont Fruits |  |  |  | NC HIVER - NC ETE | n/a | GRILLE EN TOITURE | THEBAULT |  | n/a | [17 empty] | NC | mini 2 containers en même temps | - | - | - |  |  |  | ????
TI | 18 | NIVEAU 0 | LOCAL DE CHARGE STOCKAGE EMBALLAGE |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | RESINE PU AUTOLISSANTE 6mm | BETON REI 120 | BETON BANCHE BRUT OU AGGLOS PLEINS + ENDUIT BRUT | BETON REI 120 | HABILLAGE HT=1,00M- RESINE PU | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 | MUR REI 120 (CF 2h) | PLANCHER BA BRUT REI 120 | BAC ACIER + ISOLATION 130mm + ETANCHEITE (B Broof T3) | 64,15 m² |  | 6,00 M | Idem Stockage Emb./Cont Fruits | Idem Stockage Emb./Cont Fruits |  |  |  | HORS GEL HIVER - NC ETE | DENFC (grille en façade) | AEROTHERME + GRILLE AIR NEUF + EXTRACTEUR | THEBAULT | [19 empty] | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | ??? | ??? | HEBDOMADAIRE OU MENSUELLE OU ANNUELLE
TI | 19 | NIVEAU 0 | LOCAL CHAUFFEURS (SANITAIRES / PAUSE) |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | CARRELAGE GRES CERAME STANDARD Type 1 | METALLIQUE R15 | PANNEAUX ISO. Galva + Laqué 25µ | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | PLINTHES DROITE CARRELAGE GC STANDARD | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | DALLES MINERALES FAUX PLAFONDS 600 x 600 MM | BAC ACIER + ISOLATION 130mm + ETANCHEITE | 49,99 m² |  | 2,70 M | 7,30 M | 1M à 1,45 M |  |  | PVC | +20°C HIVER - NC ETE | n/a | CAISSON DOUBLE FLUX + CONVECTEUR ELECTRIQUE | THEBAULT | Ai3 | Ambiance non agressive Nettoyage non intensif Hygrométrie forte Température 0 à 25°C | [17 empty] | NC |  | - | 250 KG / M2 | - | ??? |  | ??? | JOURNALIERE
TI | 20 | NIVEAU 0 | QUAI RECEPTION EMBALLAGE / CONTENEURS |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | DURCISSEUR GRIS NATUREL | METALLIQUE R15 |  | PAROIS REI 120 (Panneau ISO Laine de roche avec PV EI 120 sur structure BETON R120 / PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED / BARDAGE double peau isolant 130 mm | BANQUETTE BA | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | BACS COUVERTURE Laqué 12µ | BAC ACIER + ISOLATION 130mm + ETANCHEITE | 1222,32 m² |  | 5,00 M | 7,30 M | 1 M à 1,50 M |  |  |  | +10°C HIVER - NC ETE | n/a | AEROTHERME | THEBAULT | Ai3 | Ambiance non agressive Nettoyage non intensif Hygrométrie forte Température 0 à 25°C | [17 empty] | NC
TI | 21 | NIVEAU 0 | PACKAGING HUMIDE |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | CARRELAGE INDUSTRIEL COLLE Type 2 et 1 | BETON R60 | PANNEAUX ISO. Inox + Colaminé 150µ | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | BANQUETTE INOX (ZONE CHARIOTS) ET PLINTHES INOX (HORS ZONES CHARIOTS) | PAROIS EXTERIEURES PARE FLAMME 30 min (Panneau ISO Laine de roche avec PV) / BARDAGE HORIZONTAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | BA R60 + PEINTURE | n/a | 476,68 m² |  | 6,00 M et 5 M | 15,90 M | 1 à 1,8 M |  | 4 siphons 3 Regards : - 59 m3/h - 35 m3/h - 47 m3/h | Siphon : 110 mm PPE Regards : 200 mm à 250 mm PPE | +18ºC/ +26°C | Mécanique pour locaux >300m² | CTA | CLAUGER | Ai5 | Ambiance agressive Nettoyage intensif Très humide Température 0 à 35°C | NC | 5 | 763 | 4.5 | 3433.5 | 12 | 41202 | 12 | 13000 | 3.7862 |  |  | 200 | 50.0947 |  |  | 1 CTA avec mélange Air Intérieur et Air Extérieur avec filtration G4+F9 + filtration terminale H10 (41 000 m3/h soufflage / 28 000 m3/h reprise) Réseau soufflage et reprise en acier galva avec isolation LV + kraft alu (grille de reprise inox) Réseau Air neuf en acier galva avec isolation en LV + kraft alu Gaines textiles supportées par monocâble | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | ??? OU APPAREILS & RACKS AVEC 2 TONNES PAR PLATINES (10 x 10cm) | ??? | JOURNALIERE
TI | 22 | NIVEAU 0 | PACKAGING SEC |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | DURCISSEUR GRIS NATUREL | METALLIQUE R15 | PANNEAUX ISO. Galva + PET 55µ | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | BANQUETTE BA | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | ISO PIR BS1D0 - M 1- FM APPROUVED Galva + PET 55µ | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 1217,67 m² |  | 5,50 M | 12,20 M | 1 à 1,60 M |  | 5 Appels d'eau | 110 mm PPE | +18ºC/ +26°C | Mécanique pour locaux >300m² | CTA + EXTRACTION | CLAUGER | Ai5 | Ambiance agressive Nettoyage intensif Très humide Température 0 à 35°C | NC | 5 | 1471 | 5.5 | 8090.5 | 8 | 64724 | 8 | 600 | 0.074161 | 600 | 0.074161 | 250 | 26.5744 |  |  | 2 CTA avec mélange Air Intérieur et Air Extérieur avec filtration G4+F9 (2 x 32 000 m3/h) Réseau soufflage et reprise en acier galva avec isolation LV + kraft alu (grille de reprise inox) Réseau Air neuf en acier galva avec isolation en LV + kraft alu (raccordé sur la gaine de reprise) Gaines textiles supportées par monocâble | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | ??? OU APPAREILS & RACKS AVEC 2 TONNES PAR PLATINES (10 x 10cm) | ??? | JOURNALIERE
TI | 23 | NIVEAU 0 | ETUVES |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | RESINE PU MORTIER 6mm | METALLIQUE R15 | PANNEAUX ISO. Galva + PET 55µ | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | BANQUETTE INOX | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | ISO PIR BS1D0 - M 1- FM APPROUVED Galva + PET 55µ | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 199,95 m² | 50 palettes | 5,50 M | 12,20 M | 1 à 1,60 M |  | 4 siphons | 100mm PVC | +43ºC | Mécanique pour locaux >300m² | HELIOTHERMES + DESTRATIFICATEURS | CLAUGER | Ai5 | Ambiance agressive Nettoyage intensif Très humide Température 0 à 35°C | NC | 0 | 190 | 5.5 | 1045 | 100 | 104500 | 100 | [6 empty] | 134 | 110.2775 | 14 Héliothermes + 10 destratificateurs Dimensionnée pour 100 palettes Prévoir un PV/GV en entrée (Niveau +600) + tunnel d'incubation (1 module de 3 ventilo type tunnel de réf.) + table élévatrice en sortie tunnel pour descendre les palettes au N0 / manutention manuelle Prévoir une table élévatrice à la sortie de l'étuve + 1 PV/GV à la sortie (Niveau 600) / L'AGV du client se charge d'amener les palettes à l'entrée de l'étuve et de les récupérer à la sortie de l'étuve, Prévoir 2 portes (1 entrée + 1 sortie) Sous-station vapeur / EC à positionner au dessus du couloir sur plateforme métallique | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | ??? OU APPAREILS & RACKS AVEC 2 TONNES PAR PLATINES (10 x 10cm) | ??? | JOURNALIERE
TI | 24 | NIVEAU 0 | ENTREE TUNNEL AGV |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | DURCISSEUR GRIS NATUREL | METALLIQUE R15 |  | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | BANQUETTE BA | n/a |  | ISO PIR BS1D0 - M 1- FM APPROUVED Galva + PET 55µ | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 56,24 m² |  | 6,60 M | 12,20 M | 1 à 1,60 M |  |  |  | +18ºC/ +26°C |  | NC | THEBAULT | Ai5 | Ambiance agressive Nettoyage intensif Très humide Température 0 à 35°C
TI | 25 | NIVEAU 0 | TUNNEL REFROIDISSEMENT |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | DURCISSEUR GRIS NATUREL | METALLIQUE R15 |  | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | BANQUETTE INOX | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | ISO PIR BS1D0 - M 1- FM APPROUVED Galva + PET 25µ | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 362,64 m² |  | 6,60 M | 12,20 M | 1 à 1,60 M |  | 12 siphons en attente tunnels | 100mm PVC | NC |  |  | CLAUGER | Ai5 | Ambiance agressive Nettoyage intensif Très humide Température 0 à 35°C | NC | 0 | 450 | 5.5 | 2475 | [7 empty] | 950 |  |  |  | 2 Tunnels de refroidissement rapide de Process en 1ère phase | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | ??? OU APPAREILS & RACKS AVEC 2 TONNES PAR PLATINES (10 x 10cm) | ??? | HEBDOMADAIRE OU MENSUELLE OU ANNUELLE
TI | 26 | NIVEAU 0 | BUREAUX PRODUCTION |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | DURCISSEUR GRIS NATUREL | METALLIQUE R15 |  | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | PLINTHES PVC | n/a |  | FAUX PLAFONDS 600 x 600 MM | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 17,55 + 17,67 m² | AM Production : 17,55 m² AG Production : 17,67 m² | 2,70 M | 12,20 M | 1 à 1,60 M |  |  |  | +20°C HIVER - NC ETE |  | CAISSON DOUBLE FLUX + CLIM | THEBAULT | Ai5 | Ambiance agressive Nettoyage intensif Très humide Température 0 à 35°C | [17 empty] | NC
TI | 27 | NIVEAU 0 | MAINTENANCE DE PROXIMITE |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | DURCISSEUR GRIS NATUREL | METALLIQUE R15 | BETON BANCHE BRUT OU AGGLOS | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | PLINTHES PVC | n/a |  | ISO PIR BS1D0 - M 1- FM APPROUVED Galva + PET 55µ | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 35,50 +18,81 m² | Maintenance de prox : 35,50m² AM Maintenance : 18,81 m² | 6,60 M | 12,20 M | 1 à 1,60 M |  |  |  | +20°C HIVER - NC ETE |  | CAISSON DOUBLE FLUX + CLIM | THEBAULT | Ai5 | Ambiance agressive Nettoyage intensif Très humide Température 0 à 35°C | [17 empty] | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | ??? | ??? | HEBDOMADAIRE OU MENSUELLE OU ANNUELLE
TI | 28 | NIVEAU 0 | LOCAL DE CHARGE AGV |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | DURCISSEUR GRIS NATUREL | METALLIQUE R15 | BETON BANCHE BRUT OU AGGLOS PLEINS + ENDUIT BRUT | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | BANQUETTE BA | n/a | ? | ISO PIR BS1D0 - M 1- FM APPROUVED Galva + PET 55µ | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 37,07 m² |  | 6,60 M | 12,20 M | 1 à 1,60 M |  |  |  | HORS GEL HIVER - NC ETE |  | AEROTHERME + GRILLE AIR NEUF + EXTRACTEUR | THEBAULT | Ai5 | Ambiance agressive Nettoyage intensif Très humide Température 0 à 35°C | [17 empty] | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | ??? | ??? | HEBDOMADAIRE OU MENSUELLE OU ANNUELLE
TI | 29 | NIVEAU 0 | CIRCULATION A013 |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | DURCISSEUR GRIS NATUREL | METALLIQUE R15 | BETON BANCHE BRUT OU AGGLOS OU PANNEAUX ISO. Galva + Laqué 25µ | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | BANQUETTE BA | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | ISO PIR BS1D0 - M 1- FM APPROUVED Galva + PET 55µ | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 170,33 m² |  | 5,50 M | 12,20 M | 1 à 1,60 M |  |  |  | +15°C HIVER - NC ETE |  | AEROTHERME + caisson de soufflage + extracteur | THEBAULT | Ai5 | Ambiance agressive Nettoyage intensif Très humide Température 0 à 35°C | [17 empty] | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | ??? | ??? | HEBDOMADAIRE OU MENSUELLE OU ANNUELLE
TI | 30 | NIVEAU 0 | STOCKAGE PF |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | DURCISSEUR GRIS NATUREL | BETON R120 | PANNEAUX ISO. Galva + Laqué 25µ | PAROIS REI 120 (Panneau ISO Laine de roche avec PV EI 120 sur structure BETON R120 | BANQUETTE BA | PANNEAU ISOTHERMIQUE GRIS ARGENT - RAL 7001 | PAROIS REI 120 (CF 2h) | BACS COUVERTURE Laqué 12µ | BAC ACIER + ISOLATION 160mm + ETANCHEITE | 1283,91 m² | 2500 palettes (2154 p) | 14,98 M (Hauteur sous passerelle : 13,30M) | 19,10 M | 1 à 2 M | 4 | 2 attentes | 100mm PVC | +4ºC | n/a <10°C | FRIGORIFERE | CLAUGER | Ai3 | Ambiance non agressive Nettoyage non intensif Hygrométrie forte Température 0 à 25°C | NC | 0 | 1374 | 13 | 17862 | [7 empty] | 336 | 16.1774 |  |  | 6 FRIGORIFERES Simple Flux* : Tubes Cu/Alu | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | RACKS POSITION FIXE 7,2TONNES / PLATINES (16 x 11 CM) | ??? | APPAREILS (CONVOYEURS) 2 TONNES PAR PLATINES (10 x 10cm) | ??? | HEBDOMADAIRE OU MENSUELLE OU ANNUELLE
TI | 31 | NIVEAU 0 | CIRCULATION A023 |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR VIDE SANITAIRE | DURCISSEUR GRIS NATUREL | METALLIQUE R15 | BETON BANCHE BRUT OU AGGLOS OU PANNEAUX ISO. Galva + Laqué 25µ | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | BANQUETTE BA | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | ISO PIR BS1D0 - M 1- FM APPROUVED Galva + PET 55µ | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 99,77 m² |  | 5,50 M | 8,10 M | 1 à 1,20 M |  |  |  | +18ºC/ +26°C |  | CTA | THEBAULT | Ai5 | Ambiance agressive Nettoyage intensif Très humide Température 0 à 35°C | [17 empty] | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | ??? | ??? | HEBDOMADAIRE OU MENSUELLE OU ANNUELLE
TI | 32 | NIVEAU 0 | QUAIS EXPEDITION PRODUITS FINIS |  | PIEUX + MASSIFS BA | DALLAGE SUR TERRE PLEIN | DURCISSEUR GRIS NATUREL | METALLIQUE R15 | PANNEAUX ISO. Galva + Laqué 25µ | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | BANQUETTE BA | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | ISO PIR BS1D0 - M 1- FM APPROUVED Galva + Laqué 25µ | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 331,11 m² |  | 5,50 M | 9,90 M | 1 à 1,8 M | 2 |  |  | +4ºC | Mécanique pour locaux >300m² | FRIGORIFERE | CLAUGER | Ai3 | Ambiance non agressive Nettoyage non intensif Hygrométrie forte Température 0 à 25°C | NC | 0 | 425 | 5.5 | 2337.5 | [7 empty] | 100 | 36.7914 |  |  | 4 FRIGORIFERES Double Flux* : Tubes Cu/Alu | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? |  | ??? | HEBDOMADAIRE OU MENSUELLE OU ANNUELLE
TI | 33 | NIVEAU 0 | BUREAUX QUAIS EXPEDITION PF |  | PIEUX + MASSIFS BA | DALLAGE SUR TERRE PLEIN | CARRELAGE GRES CERAME STANDARD Type 1 | METALLIQUE R15 | PANNEAUX ISO. Galva + Laqué 25µ | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | PLINTHES DROITE CARRELAGE GC STANDARD | n/a |  | DALLES MINERALES FAUX PLAFONDS 600 x 600 MM | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 14,85 m² |  | 2,70 M | Idem Quai Expédition | Idem Quai Expédition |  |  |  | +20°C HIVER - NC ETE |  | CAISSON DOUBLE FLUX + CLIM | THEBAULT | Ai3 | Ambiance non agressive Nettoyage non intensif Hygrométrie forte Température 0 à 25°C | [17 empty] | NC |  | - | 250 KG / M2 | - | ??? |  | ??? | JOURNALIERE
TI | 34 | NIVEAU 0 | LOCAL CHAUFFEURS (SANITAIRES / PAUSE) |  | PIEUX + MASSIFS BA | DALLAGE SUR TERRE PLEIN | CARRELAGE GRES CERAME STANDARD Type 1 | METALLIQUE R15 | PANNEAUX ISO. Galva + Laqué 25µ | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | PLINTHES DROITE CARRELAGE GC STANDARD | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | DALLES MINERALES FAUX PLAFONDS 600 x 600 MM | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 65 m² | 2 ensembles WC/ 1 Douche | 2,70 M | Idem Quai Expédition | Idem Quai Expédition |  | Evacuations | 100mm PVC | +20°C HIVER - NC ETE |  | CAISSON DOUBLE FLUX + CONVECTEUR ELECTRIQUE | THEBAULT | Ai3 | Ambiance non agressive Nettoyage non intensif Hygrométrie forte Température 0 à 25°C | [17 empty] | NC |  | - | 250 KG / M2 | - | ??? |  | ??? | JOURNALIERE
TI | 35 | NIVEAU 0 | LOCAL DE CHARGE EXPEDITION |  | PIEUX + MASSIFS BA | DALLAGE SUR TERRE PLEIN | RESINE PU AUTOLISSANTE 6mm | BETON REI 120 | BETON BANCHE BRUT OU AGGLOS PLEINS + ENDUIT BRUT | BETON REI 120 | HABILLAGE HT=1,00M- RESINE PU | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 | MUR REI 120 (CF 2h) | PLANCHER BA BRUT | TOITURE BA REI 120 + ISOLATION 80mm + ETANCHEITE | 110,70 m² |  | 5,50 M | 7,40 M | 1 à 1,20 M |  |  |  | HORS GEL HIVER - NC ETE | Lanterneau 1% SGO | AEROTHERME + GRILLE AIR NEUF + EXTRACTEUR | THEBAULT | [19 empty] | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | ??? | ??? | HEBDOMADAIRE OU MENSUELLE OU ANNUELLE
TI | 36 | NIVEAU 0 | RAMPE ACCES PRINCIPAL |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | BETON | n/a |  |  | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a |  | 5,5 % de pente | n/a | n/a |  |  |  | AMBIANT EXTERIEUR |  | NC | THEBAULT |  | n/a
TI | 37 | NIVEAU 0 | LABORATOIRE CENTRAL (labo / bureau) |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | CARRELAGE GRES CERAME STANDARD Type 1 | BETON REI 120 | PANNEAUX ISO. Galva + Laqué 25µ | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED |  | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | DALLES MINERALES FAUX PLAFONDS 600 x 600 MM | TOITURE BA REI 120 + ISOLATION 80mm + ETANCHEITE | 74,79 + 9,45 + 5,40 m² | Laboratoire : 74,79 m² Bureau : 9,45 m² SAS : 5,40 m² | 2,70 M | 15,90 M | 6,25 M (Froids) Vide de 5,79 M |  | 5 attentes | 100mm PVC | +20°C HIVER - +27°C ETE |  | CAISSON DOUBLE FLUX + CLIM | THEBAULT | [19 empty] | NC |  | - | 250 KG / M2 | - | ??? |  | ??? | JOURNALIERE
TI | 38 | NIVEAU 0 | SALLE DE CONSERVATION |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | CARRELAGE GRES CERAME STANDARD Type 1 | BETON REI 120 | PANNEAUX ISO. Galva + Laqué 25µ | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED |  | n/a |  | DALLES MINERALES FAUX PLAFONDS 600 x 600 MM | TOITURE BA REI 120 + ISOLATION 80mm + ETANCHEITE | 30,60 m² | En attente | 2,70 M | Idem Labo | Idem Labo |  | 1 attente | 100mm PVC |  |  | AEROTHERME + SOUFFLAGE AIR NEUF | THEBAULT | [19 empty] | NC |  | - | 250 KG / M2 | - | ??? |  | ??? | JOURNALIERE
TI | 39 | NIVEAU 0 | LOCAL AMONIAC FROID / EAU GLACEE |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | DURCISSEUR GRIS NATUREL | BETON REI 120 | BETON BANCHE BRUT OU AGGLOS | BETON REI 120 |  | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 | MUR REI 120 (CF 2h) | PLANCHER BA BRUT REI 120 | TOITURE BA REI 120 + ISOLATION 80mm + ETANCHEITE | 339,79 m² |  | 8,71 M | 15,90 M | 6,25 M (Froids) |  | 1 attente 4 regards | 200mm PVC |  | Lanterneau 1% SGO |  | THEBAULT | [19 empty] | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 ET 5 TONNES / M2 PONCTUELLEMENT POUR BAC A GLACE | - | ??? | ??? | ??? | ???
TI | 40 | NIVEAU 0 | LOCAL AIR COMPRIME |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | DURCISSEUR GRIS NATUREL | BETON REI 120 | BETON BANCHE BRUT OU AGGLOS | BETON REI 120 |  | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 | MUR REI 120 (CF 2h) | PLANCHER BA BRUT REI 120 | n/a | 108,90 m² |  | 4,66 M | Idem Local Froid | Idem Local Froid |  | 2 attentes | 200mm PVC | HORS GEL HIVER - NC ETE |  | AEROTHERME + GRILLE AIR NEUF + EXTRACTEUR | THEBAULT | [19 empty] | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 4 TONNES / M2 | - | ??? | ??? | ??? | ???
TI | 41 | NIVEAU 0 | LOCAL SOUS STATION EAU |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | DURCISSEUR GRIS NATUREL | BETON REI 120 |  | BETON REI 120 |  | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 | MUR REI 120 (CF 2h) | PLANCHER BA BRUT REI 120 | n/a | 70,18 m² |  | 4,66 M | Idem Local Froid | Idem Local Froid |  | 1 attente 1 regard | 200mm PVC | HORS GEL HIVER - NC ETE |  | AEROTHERME + GRILLE AIR NEUF + GRILLE EXTRACTION | THEBAULT | [19 empty] | NC
TI | 42 | NIVEAU 0 | LOCAL TRANSFO |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | DURCISSEUR GRIS NATUREL | BETON REI 120 |  | BETON REI 120 |  | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 | MUR REI 120 (CF 2h) | PLANCHER BA BRUT REI 120 | n/a | 75,20 m² |  | 4,80 M | Idem Local Froid | Idem Local Froid |  |  |  | NC HIVER - +40°C ETE |  | GAINE AIR NEUF + EXTRACTEUR | THEBAULT | [19 empty] | NC
TI | 43 | NIVEAU 0 | ENTREE VESTIAIRES |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | CARRELAGE GRES CERAME STANDARD Type 1 | METALLIQUE |  | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | PLINTHES DROITE CARRELAGE GC STANDARD | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | DALLES MINERALES FAUX PLAFONDS 600 x 600 MM | n/a | 57,87 m² |  | 2,70 M | Idem Vestiaires | Idem Vestiaires |  |  |  | +20°C HIVER - NC ETE | n/a | CAISSON DOUBLE FLUX + CONVECTEUR ELECTRIQUE | THEBAULT | Ai3 | Ambiance non agressive Nettoyage non intensif Hygrométrie forte Température 0 à 25°C | [17 empty] | NC
TI | 44 | NIVEAU 0 | VESTIAIRES (linge sale, douches) |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | CARRELAGE GRES CERAME STANDARD Type 1 | METALLIQUE |  | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | PLINTHES DROITE CARRELAGE GC STANDARD | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | DALLES MINERALES FAUX PLAFONDS 600 x 600 MM | n/a | 158,73 m² | Vestiaires 60/60 (Evolutif à 87/87) Douches : 2H & 2F | 2,70 M | 9,90 M | 1 à 1,5 M |  |  |  | +20°C HIVER - NC ETE | n/a | CAISSON DOUBLE FLUX + CONVECTEUR ELECTRIQUE | THEBAULT | Ai3 | Ambiance non agressive Nettoyage non intensif Hygrométrie forte Température 0 à 25°C | [17 empty] | NC
TI | 45 | NIVEAU 0 | LOCAL DE PAUSE |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | CARRELAGE GRES CERAME STANDARD Type 1 | METALLIQUE | PANNEAUX ISO. Galva + Laqué 25µ | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | PLINTHES DROITE CARRELAGE GC STANDARD | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | DALLES MINERALES FAUX PLAFONDS 600 x 600 MM | n/a | 58,14 m² | 20 places aménageable | 2,70 M | Idem Vestiaires | Idem Vestiaires |  |  |  | +20°C HIVER - NC ETE | n/a | CAISSON DOUBLE FLUX + CLIM | THEBAULT | Ai3 | Ambiance non agressive Nettoyage non intensif Hygrométrie forte Température 0 à 25°C | [17 empty] | NC |  | - | 250 KG / M2 | - | ??? |  | ??? | JOURNALIERE
TI | 46 | NIVEAU 0 | SANITAIRES |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | CARRELAGE GRES CERAME STANDARD Type 1 | METALLIQUE | PANNEAUX ISO. Galva + Laqué 25µ | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | PLINTHES DROITE CARRELAGE GC STANDARD | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | DALLES MINERALES FAUX PLAFONDS 600 x 600 MM | n/a | 77,44 m² | WC : 3H & 3F | 2,70 M | Idem Vestiaires | Idem Vestiaires |  |  |  | +20°C HIVER - NC ETE | n/a | EXTRACTEUR | THEBAULT | Ai3 | Ambiance non agressive Nettoyage non intensif Hygrométrie forte Température 0 à 25°C | [19 empty] | - | 250 KG / M2 | - | ??? |  | ??? | JOURNALIERE
TI | 47 | NIVEAU 0 | LOCAL DECHETS |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | DURCISSEUR GRIS NATUREL | METALLIQUE R15 | BARDAGE DOUBLE PEAU Laqué 12µ | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | BANQUETTE BA | BARDAGE SIMPLE PEAU |  | BACS COUVERTURE Laqué 25 µ | BAC ACIER + ISOLATION 40mm + ETANCHEITE | 464 m² | 4 bennes à déchets | 4,60 M | 7,90 M | 1 à 1,70 M |  | 1 caniveau | 100mm PPE | AMBIANT EXTERIEUR | Lanterneau 1% SGO |  | THEBAULT | Ai3 | Ambiance non agressive Nettoyage non intensif Hygrométrie forte Température 0 à 25°C | [17 empty] | NC | Actuellement 315 m² Possibilité de réduire de 2 m sur la longueur (74m²) | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | ??? | ??? | HEBDOMADAIRE OU MENSUELLE OU ANNUELLE
TI | 48 | NIVEAU 0 | LOCAL LAVAGE POUBELLES |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | CARRELAGE INDUSTRIEL COLLE Type 1 | METALLIQUE R15 |  | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | BANQUETTE INOX | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | PANNEAUX ISO. INOX + COLAMINE 150µ ISO PIR BS1D0 - M1 - FM APPROUVED | BAC ACIER + ISOLATION 40mm + ETANCHEITE | 72 m² |  | 4,50 M | Idem Local Déchets | Idem Local Déchets |  | 3 siphons | 100mm PPE | HORS GEL HIVER - NC ETE |  | CAISSON DE SOUFFLAGE + EXTRACTEUR | THEBAULT | Ai6 | Ambiance très agressive Nettoyage très intensif Humidité Saturée Température 0 à 40°C | [17 empty] | NC
TI | 49 | NIVEAU 0 | PRESSOIR |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | CARRELAGE INDUSTRIEL COLLE Type 1 | METALLIQUE R15 |  | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | BANQUETTE INOX | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | ISO PIR BS1D0 - M 1- FM APPROUVED Galva + PET 55µ | BAC ACIER + ISOLATION 40mm + ETANCHEITE | 74 m² |  | 4,50 M | Idem Local Déchets | Idem Local Déchets |  | 3 siphons | 100mm PPE | +10ºC |  |  | CLAUGER | Ai5 | Ambiance agressive Nettoyage intensif Très humide Température 0 à 35°C | NC | 0 | 80 |  | 0 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | Prévoir 1 évaporateur DF + 1 groupe indépendant en détente directe | NC
TI | 50 | NIVEAU 0 | STOCKAGE PALETTES VIDES |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | DURCISSEUR GRIS NATUREL | METALLIQUE R15 | BARDAGE SIMPLE PEAU Laqué 12µ |  | BANQUETTE BA | BARDAGE SIMPLE PEAU |  | BACS COUVERTURE Laqué 25µ | BAC ACIER + ISOLATION 40mm + ETANCHEITE | 391 m² | 2500 palettes | 4,70 M | Idem Local Déchets | Idem Local Déchets |  |  |  | AMBIANT EXTERIEUR | Lanterneau 1% SGO |  | THEBAULT | Ai3 | Ambiance non agressive Nettoyage non intensif Hygrométrie forte Température 0 à 25°C | [17 empty] | NC | Possibilité de réduire si ouverture sur toute la longueur | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | ??? | ??? | HEBDOMADAIRE OU MENSUELLE OU ANNUELLE
TI | 51 | NIVEAU 0 | LOCAL SPRINKLAGE |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | DURCISSEUR GRIS NATUREL | BETON REI 120 | BETON BANCHE BRUT OU AGGLOS | BETON REI 120 | n/a | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | PLANCHER BA BRUT | TOITURE BA REI 120 + ISOLATION 80mm + ETANCHEITE | 74 m² |  |  | 4,10 M |  |  | 3 Regards 4 attentes | 100 mm et 200 mm PVC | +10°C HIVER - NC ETE | n/a | AEROTHERME + VENTILLATION HAUTE/BASSE | THEBAULT | [19 empty] | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | 1 CUVE ; Ø 4,00 M ; HT ??? ; 36 TONNES |  |  | ??? | ???
TI | 52 | NIVEAU 0 | CUVES SPRINKLAGE |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | BETON | n/a |  |  | n/a | n/a |  | n/a | n/a | D = 9,36 m |  |  | n/a | n/a |  |  |  | n/a | n/a |  | THEBAULT | [19 empty] | NC |  |  |  | 12 TONNES / M2
TI | 53 | NIVEAU 0 | CUVES POTEAUX INCENDIE |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | BETON | n/a |  |  | n/a | n/a |  | n/a | n/a | D = 9,36 m |  |  | n/a | n/a |  |  |  | n/a | n/a |  | THEBAULT | [19 empty] | NC |  |  |  | 12 TONNES / M2
TI | 54 | NIVEAU 0 | STATION CARBURANT |  | PIEUX + MASSIFS BA | PLANCHER PORTE SUR TERRE PLEIN (Remblai) | BETON | n/a |  |  | n/a | n/a |  | n/a | n/a | n/a |  | n/a | n/a | n/a |  |  |  | n/a | n/a |  | THEBAULT | [19 empty] | NC |  | POIDS LOURDS 38 TONNES OU 44 TONNES | 2 TONNES / M2
TI | 55 | NIVEAU 0 | PARKING |  |  |  | ENROBE | n/a |  |  | n/a | n/a |  | n/a | n/a | n/a | 59 places | n/a | n/a | n/a |  |  |  | n/a | n/a |  | THEBAULT | [19 empty] | NC
TI | 56 | NIVEAU 0 | PONT A BASCULE | SCHREIBER |  |  | BETON | n/a |  |  | n/a | n/a |  | n/a | n/a | n/a |  | n/a | n/a | n/a |  |  |  | n/a | n/a |  | THEBAULT | [19 empty] | NC
Schreiber | 57 | NIVEAU 0 | MAGASIN PIECES DETACHEES | [7 empty] | n/a | [15 empty] | THEBAULT | [19 empty] | NC
TI | 58 | NIVEAU 1 | LOCAL ELECTRIQUE TETRA PAK |  | n/a | PLANCHER BA REI 120 | DURCISSEUR GRIS NATUREL | BETON REI 120 |  | BETON REI 120 |  | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 | MUR REI 120 (CF 2h) | PLANCHER BA BRUT REI 120 | TOITURE BA REI 120 + ISOLATION 80mm + ETANCHEITE | 95,58 m² |  | 3,39 M | 11,60 M | 1 à 1,15 M |  |  |  | NC HIVER - +35°C ÉTÉ |  | ARMOIRES DE CLIMATISATION + SOUFFLAGE AIR NEUF | THEBAULT | [19 empty] | NC
TI | 59 | NIVEAU 1 | APPRO SECOURS CONTAINERS FRUITS |  | n/a | PLANCHER BA REI 120 | DURCISSEUR GRIS NATUREL | BETON REI 120 |  | BETON REI 120 |  | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 | MUR REI 120 (CF 2h) | PLANCHER BA BRUT REI 120 | TOITURE BA REI 120 + ISOLATION 80mm + ETANCHEITE | 40 m² |  | 6,50 M | 15 M | 1 à 1,20 M |  |  |  | +15°C HIVER - NC ETE |  |  | THEBAULT | [19 empty] | NC
TI | 60 | NIVEAU 1 | CIRCULATION PLANCHER FRUITS |  | n/a | BETON BA R60 | RESINE PU AUTOLISSANTE 6mm | BA R60 |  | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED / BETON REI 120 | BANQUETTE INOX | n/a |  | ISO PIR BS1D0 - M 1- FM APPROUVED Galva + PET 55µ | BAC ACIER + ISOLATION 80mm + ETANCHEITE (B Broof T3) | 94,63 m² |  | 3,00 M | 15,90 M | 1 à 1,80 M |  |  |  | HORS GEL HIVER - NC ETE |  | EXTRACTEUR | THEBAULT | Ai5 | Ambiance agressive Nettoyage intensif Très humide Température 0 à 35°C | [17 empty] | NC
TI | 61 | NIVEAU 1 | PLANCHER FRUITS |  | n/a | BETON BA R60 | CARRELAGE INDUSTRIEL COLLE Type 1 | BA R60 |  | PANNEAU ISO MOUSSE PIR (Polyisocyanurate expanse) BS1-do-M1-FM APPROUVED | BANQUETTE INOX | PAROIS EXTERIEURES PARE FLAMME 30 min (Panneau ISO Laine de roche avec PV) / BARDAGE HORIZONTAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | ISO PIR BS1D0 - M 1- FM APPROUVED Galva + PET 55µ | BAC ACIER + ISOLATION 80mm + ETANCHEITE (B Broof T3) | 474,40 m² | 60 containers fruits | 3,00 M | 15,90 M | 1 à 1,80 M |  |  |  | +10ºC |  |  | CLAUGER | Ai5 | Ambiance agressive Nettoyage intensif Très humide Température 0 à 35°C | NC | 0 | 772.8 | 3 | 2318.4 | [7 empty] | 53.9163 | 20 |  |  | 2 FRIGORIFERES Double Flux plafonnier* : Tubes Cu/Alu | NC
TI | 62 | NIVEAU 1 | BUREAUX ADMINISTRATIF |  | n/a | PLANCHER METALLIQUE COLABORANT (BETON/METAL) | CARRELAGE GRES CERAME STANDARD Type 1 | METALLIQUE |  | DOUBLAGE + PLATRE | PLINTHES DROITE CARRELAGE GC STANDARD | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | DALLES MINERALES FAUX PLAFONDS 600 x 600 MM | BAC ACIER + ISOLATION 80 mm + ETANCHEITE | 346,8 m² | WC : 27,1 m² à réduire Resp. Log : 12 m² Log 2 personnes : 22 m² Log 2 personnes : 22 m² R&D : 12 m² Resp QHE PLUF : 20 m² Open space qualité : 40 m² 2 salles : 2X20m² | 2,70 M | 9,90 M | 1 à 1,55 M |  |  |  | +20°C HIVER - +27°C ETE | n/a | CAISSON DOUBLE FLUX + CLIM | THEBAULT | [19 empty] | NC
TI | 63 | NIVEAU 1 | LOCAL IINSTALLATIONS SECURITE |  | n/a | PLANCHER BA REI 120 | DURCISSEUR GRIS NATUREL | BETON REI 120 |  | BETON REI 120 |  | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 | MUR REI 120 (CF 2h) | PLANCHER BA BRUT REI 120 | TOITURE BA REI 120 + ISOLATION 80mm + ETANCHEITE | 17,98 m² |  | 4,00 M | 15,90 M | 6,25 M |  |  |  | NC HIVER - +35°C ÉTÉ |  | GAINE AIR NEUF + EXTRACTEUR | THEBAULT | [19 empty] | NC
TI | 64 | NIVEAU 1 | LOCAL INFO |  | n/a | PLANCHER BA REI 120 | DURCISSEUR GRIS NATUREL | BETON REI 120 |  | BETON REI 120 |  | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 | MUR REI 120 (CF 2h) | PLANCHER BA BRUT REI 120 | TOITURE BA REI 120 + ISOLATION 80mm + ETANCHEITE | 18,85 m² |  | 4,00 M | 15,90 M | 6,25 M |  |  |  | NC HIVER - +25°C ÉTÉ |  | CLIMATISATION + GAINE AIR NEUF + EXTRACTEUR | THEBAULT | [19 empty] | NC
TI | 65 | NIVEAU 1 | LOCAL ELEC FROID |  | n/a | PLANCHER BA REI 120 | DURCISSEUR GRIS NATUREL | BETON REI 120 |  | BETON REI 120 |  | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 | MUR REI 120 (CF 2h) | PLANCHER BA BRUT REI 120 | TOITURE BA REI 120 + ISOLATION 80mm + ETANCHEITE | 18,85 m² |  | 4,00 M | 15,90 M | 6,25 M |  |  |  | NC HIVER - +35°C ÉTÉ |  | GAINE AIR NEUF + EXTRACTEUR | THEBAULT | [19 empty] | NC
TI | 66 | NIVEAU 1 | LOCAL ACCES LT |  | n/a | PLANCHER BA REI 120 | DURCISSEUR GRIS NATUREL | BETON REI 120 |  | BETON REI 120 |  | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 |  | PLANCHER BA BRUT REI 120 | TOITURE BA REI 120 + ISOLATION 80mm + ETANCHEITE | 90 m² |  | 4,00 M | 15,90 M | 6,25 M |  |  |  | NC HIVER - NC ETE |  |  | THEBAULT | [19 empty] | NC
TI | 67 | NIVEAU 1 | LOCAL TGBT |  | n/a | PLANCHER BA REI 120 | DURCISSEUR GRIS NATUREL | BETON REI 120 |  | BETON REI 120 |  | BARDAGE VERTICAL GRIS BLEU - RAL 7031 | MUR REI 120 (CF 2h) | PLANCHER BA BRUT REI 120 | TOITURE BA REI 120 + ISOLATION 80mm + ETANCHEITE | 109,50 m² |  | 4,00 M | 15,90 M | 6,25 M |  |  |  | NC HIVER - +35°C ÉTÉ |  | GAINE AIR NEUF + EXTRACTEUR | THEBAULT | [19 empty] | NC
| 68 | PLENUM | PLENUM CIRCULATION A201 |  | n/a | [10 empty] | 123,41 m² |  | 6,5 / 7 M | [5 empty] | HORS GEL HIVER - NC ETE |  | AEROTHERME + GRILLE AIR NEUF + EXTRACTEUR | THEBAULT
| 69 | PLENUM | PLENUM CIRCULATION PLANCHER FRUITS |  | n/a | [10 empty] | 95,64 m² |  | 2,5 / 3,10 M | [5 empty] | HORS GEL HIVER - NC ETE |  | AEROTHERME + GRILLE AIR NEUF + EXTRACTEUR | THEBAULT
| 70 | PLENUM | PLENUM PLANCHER FRUITS |  | n/a | [10 empty] | 479,20 m² |  | 2,49 / 3,10 M | [5 empty] | HORS GEL HIVER - NC ETE |  | AEROTHERME + GRILLE AIR NEUF + EXTRACTEUR | THEBAULT
| 71 | PLENUM | PLENUM CIRCULATION A203 PRINCIPAL |  | n/a | [10 empty] | 396,72 m² |  | 7,5 M | [5 empty] | HORS GEL HIVER - NC ETE |  | AEROTHERME + GRILLE AIR NEUF + EXTRACTEUR | THEBAULT
| 72 | PLENUM | PLENUM PROCESSING |  | n/a | [10 empty] | 1298,08 m² |  | 2,55 / 3 M | [5 empty] | HORS GEL HIVER - NC ETE |  | AEROTHERME + GRILLE AIR NEUF + EXTRACTEUR | THEBAULT
| 73 | PLENUM | PLENUM PACKAGING SEC |  | n/a | [10 empty] | 1263,62 m² |  | 3 / 3,8 M | [5 empty] | HORS GEL HIVER - NC ETE |  | AEROTHERME + GRILLE AIR NEUF + EXTRACTEUR | THEBAULT
| 74 | PLENUM | PLENUM ETUVES |  | n/a | [10 empty] | 201,92 m² |  | 3 / 3,8 M | [5 empty] | HORS GEL HIVER - NC ETE |  | AEROTHERME + GRILLE AIR NEUF + EXTRACTEUR | THEBAULT
| 75 | PLENUM | PLENUM PREPA INGREDIENTS |  | n/a | [10 empty] | 279,62 m² |  | 3,5 / 4M | [5 empty] | HORS GEL HIVER - NC ETE |  | AEROTHERME + GRILLE AIR NEUF + EXTRACTEUR | THEBAULT
| 76 | PLENUM | PLENUM TUNNELS |  | n/a | [10 empty] | 575,68 m² |  | 1,8 / 2,10 M | [5 empty] | HORS GEL HIVER - NC ETE |  | AEROTHERME + GRILLE AIR NEUF + EXTRACTEUR | THEBAULT
| 77 | PLENUM | PLENUM CIRCULATION A203 VESTIAIRES |  | n/a | [10 empty] | 396,72 m² |  | 3,00 M | [5 empty] | HORS GEL HIVER - NC ETE |  |  | THEBAULT
| 78 | PLENUM | PLENUM QUAI EXPEDITION |  | n/a | [10 empty] | 441,46 m² |  | 1,36 / 2,50 M | [5 empty] | HORS GEL HIVER - NC ETE |  | AEROTHERME + GRILLE AIR NEUF + EXTRACTEUR | THEBAULT
| 79 | PLENUM | PLENUM LOCAUX SOCIAUX |  | n/a | [10 empty] | 400,49 m² |  | 0,51 / 1 M
THEBAULT INGENIERIE
SCHREIBER - AFFAIRE : THA16038
EXTENSION D'UNE FROMAGERIE PAR UNE UNITE DE PRODUCTION DE PRODUITS LAITIERS ULTRAFRAIS
NOMENCLATURE DES LOCAUX
PHASE PC
INDICE B EN DATE DU 20 / 07 / 2017
|  |  | TEMPERATURE | [14 empty] | NC = NON CONTRÔLE
|  | - | SAS ACCES PACKAGING |  |  | CARRELAGE INDUSTRIEL COLLE OU RESINE PU MORTIER | CARRELAGE INDUSTRIEL COLLE OU RESINE PU MORTIER |  | PANNEAUX ISO. Galva + PET 55µ |  | BANQUETTE INOX OU PLINTHES INOX OU PLINTHES POLYESTER |  |  | PANNEAUX ISO. Galva + PET 55µ |  |  |  | 5,00 M | [5 empty] | ???? / ???? | [22 empty] | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | ??? | ??? | JOURNALIERE
|  | - | LOCAL CHAUFFEURS (SANITAIRES / PAUSE) |  |  | CARRELAGE GRES CERAME STANDARD | CARRELAGE GRES CERAME STANDARD |  | PANNEAUX ISO. Galva + Laqué 25µ |  | PLINTHES DROITE CARRELAGE GC STANDARD |  |  | DALLES MINERALES 600 x 600 MM |  |  |  | 2,70 M | [5 empty] | + 20 °C / NC |  | CAISSON DOUBLE FLUX | [20 empty] | NC | - | - | 250 KG / M2 | - | ??? |  | ??? | JOURNALIERE
|  | - | BUREAUX QUAIS STOCK ING / EMB |  |  | CARRELAGE GRES CERAME STANDARD | CARRELAGE GRES CERAME STANDARD |  | PANNEAUX ISO. Galva + Laqué 25µ |  | PLINTHES DROITE CARRELAGE GC STANDARD |  |  | DALLES MINERALES 600 x 600 MM |  |  |  | 2,70 M | [5 empty] | + 20 °C / + 25 °C |  | CAISSON DOUBLE FLUX + CLIM | [20 empty] | NC | - | - | 250 KG / M2 | - | ??? |  | ??? | JOURNALIERE
|  | - | RADIER CUVES PROCESSING - HORS ZONES CUVES CIP |  |  | CARRELAGE INDUSTRIEL COLLE RESINE | CARRELAGE INDUSTRIEL COLLE RESINE | [16 empty] | AMBIANT EXTERIEUR | [23 empty] | RETENTION ???? (A VOIR AVEC KALIES & ELB) | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | 2 CUVES LAIT 100 M3 ; Ø 4,12 M ; HT 10,80 M ; 128 TONNES + 2 CUVES CREME 20 M3 ; Ø 3,32 M ; HT 5,30 M ; 24 TONNES + 3 CUVES YAOURT CUVES 30 M3 ; Ø 3,32 M ; HT = 6,50 M ; 36 TONNES + 3 CUVES DESSERTS 6 M3 ; Ø 2,12 M ; HT = 7,00 M ; 7 TONNES + 3 FUTURES CUVES YAOURT CUVES 30 M3 ; Ø 3,32 M ; HT = 6,50 M ; 36 TONNES + 3 FUTURES CUVES DESSERTS 6 M3 ; Ø 2,12 M ; HT = 7,00 M ; 7 TONNES | ??? | ????
|  | - | LOCAL ESI (EQUIPEMENTS SECURITE INCENDIE) |  |  | CARRELAGE GRES CERAME STANDARD | CARRELAGE GRES CERAME STANDARD |  | PANNEAUX ISO. Galva + Laqué 25µ |  | PLINTHES DROITE CARRELAGE GC STANDARD |  |  | DALLES MINERALES 600 x 600 MM |  |  |  | 2,70 M | [5 empty] | + 20 °C / NC |  | CAISSON DOUBLE FLUX | [20 empty] | NC | Y A-T-IL UN PLANCHER AU DESSUS ??? | - | 250 KG / M2 | - | ??? |  | ??? | JOURNALIERE
|  | - | LOCAL PRODUITS LESSIVIELS |  |  | DURCISSEUR GRIS NATUREL | DURCISSEUR GRIS NATUREL |  | BARDAGE DOUBLE PEAU Laqué 12µ |  | - |  |  | BACS COUVERTURE Laqué 12µ |  |  |  | ???? | [5 empty] | ??? |  | ??? | [22 empty] | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 |  | ??? | ???? | ??? | ????
|  | - | MAINTENANCE STOCK PIECES |  |  | DURCISSEUR GRIS NATUREL | DURCISSEUR GRIS NATUREL |  | BETON BANCHE BRUT OU AGGLOS |  |  |  |  | PLANCHER BA BRUT |  |  |  | 3,50 M AU PLUS DEFAVORABLE | [5 empty] | + 15 °C / NC |  | AEROTHERME | [20 empty] | NC |  | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | ??? | ??? | HEBDOMADAIRE OU MENSUELLE OU ANNUELLE
|  | - | CIRCULATION 03 |  |  | DURCISSEUR GRIS NATUREL | DURCISSEUR GRIS NATUREL |  | BETON BANCHE BRUT OU AGGLOS OU PANNEAUX ISO. Galva + Laqué 25µ |  |  |  |  | BACS COUVERTURE Laqué 12µ |  |  |  | 7,50 M / 8,00 M AU PLUS DEFAVORABLE | [5 empty] | ??? |  | ??? | [20 empty] | NC | Y A-T-IL UN PLANCHER AU DESSUS (CIRCULATION ETAGE) ??? | CHARIOT 5,6 TONNES | 2 TONNES / M2 | - | ??? | ??? | ??? | HEBDOMADAIRE OU MENSUELLE OU ANNUELLE
Note on AI32: ncr: Prévu pour la phase finale avec extension de 476 m²
Note on R46: Cedric Chauvin: 1WC pour 10 personnes
Note on AU51: Cedric Chauvin: Emplacement groupe de détente directe
Note on H52: Cedric Chauvin: Attention à l'entrée du bâtiment car glissant
Note on R56: Cedric Chauvin: TI ne fait uniquement la dalle, qui fait la station ? Voir avec Kalies pour le type de cuve
Note on H63: Cedric Chauvin: Type 1 : HOGANAS (Rectangle) 240mmX115mm Type 2 : EAHNAFLIESEN (Hexagonal 6 cotés)
Note on R63: Cedric Chauvin: Charge 1,5tonnes/m²

## overwiew (hidden)
SQM overview SUNDALE option
comments RAIMUND
Sundale
in sqm
surface ground floor (EXISTING) in sqm (EX_PROD): | existing ground space in sqm for PRODUCTION FLOOR - 100% JV dedicated | 0 | * lower sqm costs, already existing
surface ground floor (NEW) in sqm (NEU_PROD): | NEW ground space in sqm for PRODUCTION FLOOR - 100% JV dedicated | 1300.83 | * covered by rent - CORRECT
surface ground floor warehouse (EXISTING) in sqm (EX_Lager): | existing ground space in sqm for WAREHOUSING - 100% JV dedicated | 0 | * lower sqm costs, already existing
| existing ground space in sqm for WAREHOUSING - SHARED USE | 0 | * shared USE with Sundale
surface ground floor warehouse (NEW) in sqm (EX_Lager): | NEW ground space in sqm for WAREHOUSING - 100% JV dedicated | 0 | * different costs for Warehouse and Production should apply
surface ground floor utilites (EXISTING) in sqm (EX_UTILITIES): | existing ground space in sqm for UTILITIES - SHARED USE | 0 | * shared USE with Sundale
surface ground floor utilites (NEW) in sqm (EX_UTILITIES): | NEW ground space in sqm for UTILITIES - 100% JV dedicated | 0 | * different costs for Utility and Production should apply
1300.83
surface 1st floor (existing) in sqm: | existing 1st floor space in sqm | 0
surface 1st floor (NEW) in sqm: | NEW 1st floor space in sqm - WALK on ceiling - 100% JV dedicated | 434.976 | * should not be considered as sqm to be charged,
surface 1st floor (NEW) in sqm: | NEW 1st floor space in sqm - Technical AREA - 100% JV dedicated | 601 | * should be only a certain % on top of ground space
0
surface on ground floor for PROD in sqm: | TOTAL ground space in sqm PRODUCTION - 100% JV dedicated | 1300.83
surface on ground floor for Warehouse in sqm: | TOTAL ground space in sqm WAREHOUSE - 100% JV dedicated | 0
surface on ground floor for Warehouse in sqm: | TOTAL ground space in sqm WAREHOUSE - SHARED USE | 0 | SHARED RECEIVING and corridor
surface on ground floor for utilities in sqm: | TOTAL ground space in sqm UTILITIES - 100% JV dedicated | 0
surface on ground floor for utilities in sqm: | TOTAL ground space in sqm UTILITIES - SHARED USE | 0 | SHARED SERVICE ROOMS
assumption - does not include the transformer building space
| TOTAL GROUND SPACE in sqm - 100% JV dedicated | 1300.83
| TOTAL GROUND SPACE + 1st FLOOR TECHNICAL AREA - 100% JV dedicated | 1901.83
| TOTAL GROUND SPACE + TECHNICAL AREA + WOC + 100% JV dedicated | 2336.806
| OVER ALL (including SHARE AREAS) | 2336.806
Note on B12: Raimund Boehler: Finish goods raw material storage
Note on B13: Raimund Boehler: receiving docks corridor

## SA_room matrix
ROOM BOOK - SUNDALE PROJECT QUEEN | [7 empty] | HVAC - VENTILATION | [8 empty] | FLOOR specs | [6 empty] | walls and ceiling specs |  |  | lightning | Doors / Türen | windows | hot/cold water - hand wash stations + cleaning connections | emergency showers and eye wash stations
Nbr | FLOOR | ROOM NAME |  | room surface in sqm |  | room height in metres | comments | VENTILATION SYSTEM -HVAC - temp. Control | heating | temperature range | humidity range | Filter class | airchanges per hours | overpressure value | volume/m³ | HVAC Volume m³/hr. | 1 DRAIN per 100sqm | # of drains | FLOOR FINISH | floor sloped by min. 1% | loading capacity in kg/sqm | curbs | curb type | walk on ceiling | material walls | material ceiling | light intensetive / LUX | Doors / Türen | windows / Fenster | W+K Waser (WB)+ Reinigungsanschlüsse | Notbrausen und Augenspülstationen
|  |  | % JV |  | existing or built out | [26 empty] | Steckdosen | Lichtschalter
A | Ground floor | chemical storage | N/A | 0 | JV_EX_PROD | 3.5 | only extractor needed? | Yes | YES | >15°C | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | YES | 1 | dairy tiles | YES | 1000 | YES | 2 | NO | Panel | no requirements | 200 | 1x Flügeltür. 1x Tür klein | NO | 1 | 1 | 1x (380 + 2x220) | an beiden Türen
B | Ground floor | powder room (Pulver-Raum) | 100% | 36 | JV_NEU_PROD | 3.5 | separate powder extrator | Yes | via HVAC | 15-25°C | N/A | F6+F9 | 8 | neg. against BLENDER room, but pos. against corridor | 126 | 1008 | YES | Every 100sqm drain | Epoxy 6mm | YES | 2000 | YES | 2 | NO | Panel | Panel | 300 | 2x Schnellauftore | NO | 1 | No | 1x (380 + 2x220) | kein LS, zentral
C | Ground floor | cheese preparation room 1 (Zurichte 1) | 100% | 50.4 | JV_NEU_PROD | 3.5 |  | Yes | via HVAC | 15-25°C | N/A | F6+F9 | 8 | neg. against BLENDER room, but pos. against corridor | 176.4 | 1411.2 | YES | Every 100sqm drain | Epoxy 6mm | YES | 2000 | YES | 2 | NO | Panel | Panel | 300 | 1x Schnellauftor + Streifenvorhang | NO | 1 | No | 3x (380 + 2x220) | kein LS, zentral
D | Ground floor | cheese preparation room 2 (Zurichte 2) | 100% | 56.88 | JV_NEU_PROD | 3.5 |  | Yes | via HVAC | 15-25°C | N/A | F6+F9 | 8 | neg. against BLENDER room, but pos. against corridor | 199.08 | 1592.64 | YES | Every 100sqm drain | Epoxy 6mm | YES | 2000 | YES | 2 | NO | Panel | Panel | 300 | 1x Schnellauftor | NO | 1 | No | 2x (380 + 2x220) | kein LS, zentral
E | Ground floor | COP room (COP) | 100% | 27 | JV_NEU_PROD | 3.5 |  | Yes | via HVAC | 15-35°C | N/A | F9 | 20 | N/A | 94.5 | 1890 | YES | Every 100sqm drain | dairy tiles | YES | 2000 | YES | 2 | NO | Panel + SS | Panel | 300 | 2x Flügeltür | NO | 1 | 1 | 1x (380 + 2x220) | an beiden Türen
F | Ground floor | Laboratory (Labor) | 100% | 23.76 | JV_NEU_PROD | 3.5 |  | Yes | via HVAC | 15-25°C | N/A | F9 | 8 | pos. against corridor | 83.16 | 665.28 | YES | Every 100sqm drain | Epoxy 6mm | YES | 2000 | NO | 1 | NO | painted concrete | no requirements | 300 | 1x Türe klein | 2x | 2 | 1 | Steckdosenkanal 20x 220V + 380 V 1x | an der Tür
G | Ground floor | BLENDING + COOKING room (Blenderraum) | 100% | 313.56 | JV_NEU_PROD | 6 |  | Yes | via HVAC | 15-25°C | N/A | F6+F9 | 8 | neg. against RTE room, but pos. against surrounding rooms | 1881.36 | 15050.88 | YES | Every 100sqm drain | Epoxy 9mm, temperature resistent >100°C | YES | 2000 | YES | 2 | YES | Panel | Panel | 300 | 1x Türe klein | 2x | 4 | 2 | 4x (380 + 2x220) | kein LS, zentral
H | Ground floor | CL - room (RTE) | 100% | 195.75 | JV_NEU_PROD | 6 | minimum would need to be 4,5 m | Yes | via HVAC | 15-20°C | max 40% | H13 | 12 | 25 Pas | 1174.5 | 14094 | YES | Every 100sqm drain | Epoxy 6mm | YES | 2000 | YES | 2 | YES partial | Panel | Panel | 300 | Einbringöffnung WAN | 3x | 4 | No | 4x (380 + 2x220) | kein LS, zentral
I | Ground floor | material air lock (Material-Schleusse) | 100% | 26 | JV_NEU_PROD | 3.5 |  | Yes | via HVAC | 15-20°C | N/A | F9 | 8 | pos. against corridor | 91 | 728 | YES | Every 100sqm drain | Epoxy 6mm | YES | 2000 | YES | 2 | NO | Panel | Panel | 300 | 2x Flügeltür | NO | 1 | No | 1x (380 + 2x220) | an beiden Türen
J | Ground floor | personal air lock (Personalschleusse) | 100% | 16.6 | JV_NEU_PROD | 3.5 | improvement compared to WAN (AC 15 vs. 4 ) | Yes | via HVAC | 15-20°C | N/A | F9 | 8 | pos. against corridor | 58.1 | 464.8 | YES | Every 100sqm drain | Epoxy 6mm | YES | 2000 | NO | 1 | NO | Panel | Panel | 300 | 3x Türe klein | NO | 3 | No | 2x (380 + 2x220) | nur Raum J gross
K | Ground floor | maintenance (Werkstatt) | 100% | 28.5 | JV_NEU_PROD | 3.5 |  | Yes | via HVAC | 15-25°C | N/A | F6 | 4 | pos. against corridor | 99.75 | 399 | NO | Every 100sqm drain | Epoxy 6mm | NO | 2000 | NO | 1 | NO | Panel | Panel | 300 | 1x Flügeltür, Wendeltreppe OG | NO | 1 | No | Steckdosenkanal 20x 220V + 380 V 4x | an der Tür
L | Ground floor | shift leader office (Büro Schichtleiter) | 100% | 15 | JV_NEU_PROD | 3.5 |  | Yes | via HVAC | 15-25°C | N/A | F6 | 4 | pos. against corridor | 52.5 | 210 | YES | Every 100sqm drain | Epoxy 6mm | YES | 2000 | NO | 1 | NO | Panel | Panel | 300 | 1x Türe klein | 1x | 0 | No | Steckdosenkanal 10x 220V | an der Tür
M | Ground floor | casing/packaging area (Endverpackung) | 100% | 170.04 | JV_NEU_PROD | 3.5 |  | Yes | via HVAC | 15-25°C | N/A | F6+F9 | 4 | pos. against corridor | 595.14 | 2380.56 | YES | Every 100sqm drain | Epoxy 6mm | YES | 2000 | YES | 2 | NO | Panel | Panel | 300 | 1x Schnellauftor | NO | 1 | No | 4x (380 + 2x220) | kein LS, zentral
N | Ground floor | transport corridor | 100% | 162.3 | JV_NEU_PROD | 3.5 | heating radiators to be considered | NO | N/A | 10-25°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | YES | Every 100sqm drain | Epoxy 6mm | NO | 2000 | YES | 3 | NO | painted concrete | no requirements | 200 | NO | NO | 0 | No | 4x (380 + 2x220) | kein LS, zentral
O | 1st floor | partner rooms | 100% | 248 | JV_NEU_PROD | 3.5 |  | Yes | Via Radiator | 15-25°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | 2000 | N/A | 1 | NO | no reqirements | no requirements | 200 | NO | NO | N/A | No | N/A - existing | N/A - existing
P | 1st floor | hygenic station partners | N/A | 0 | JV_NEU_PROD | 3.5 |  | NO | N/A | 10-25°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | YES | 1 | Epoxy 6mm | YES | 1000 | N/A | 1 | NO | no reqirements | no requirements | 200 | NO | NO | 2 | No | 1x (380 + 2x220) | an der Tür
Q | Ground floor | boiler room | N/A | 0 | GEMEIN_EX_utilities | 3.5 |  | NO | N/A | 10-25°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | concrete dust free | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A - existing | N/A - existing
R | Ground floor | compressed air | N/A | 0 | GEMEIN_EX_utilities | 3.5 |  | NO | N/A | 10-25°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | concrete dust free | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A - existing | N/A - existing
S | Ground floor | Utility room | N/A | 0 | GEMEIN_EX_utilities | 3.5 |  | NO | N/A | 10-25°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | concrete dust free | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A - existing | N/A - existing
T | Ground floor | Utility room NEW | N/A | 0 | JV_NEU_utilities | 3.5 |  | NO | N/A | 10-25°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | concrete dust free | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | no reqirements | no requirements | 200 | 1x Flügeltür. 1x Tür klein | NO | 1 | 1 | 1x (380 + 2x220) | an der Tür
U | Ground floor | reception of Raw material | N/A | 0 | GEMEIN_EX_Lager | 3.5 |  | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A - existing | N/A - existing
V | Ground floor | corridor raw material into cheese plant | N/A | 0 | JV_EX_PROD | 3.5 |  | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | YES | 2 | Epoxy 6mm | N/A | N/A | YES | N/A | N/A | painted concrete | Panel | 200 | NO | NO | 1 | N/A | 1x (380 + 2x220) | an der Tür
W | Ground floor | Raw material storage | N/A | 0 | JV_EX_Lager | 3.5 |  | NO | N/A | 4-10°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | concrete dust free | N/A | N/A | YES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2x Schnellauftor | N/A | N/A | N/A | N/A - existing | N/A - existing
X | Ground floor | trash ramp/air lock | 100% | 9 | JV_NEU_PROD | 3.5 |  | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Just Drain Needed | Every 100sqm drain | Epoxy 6mm | NO | 2000 | NO | 3 | N/A | no reqirements | no reqirements | 100 | Airlock | NO | 0 | N/A | 1x (380 + 2x220) | an der Tür
Y | Ground floor | Packaging + powder storage | 100% | 170.04 | JV_NEU_PROD | 6 and 3,5 |  | NO | N/A | 15-25°c | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Every 100sqm drain | concrete dust free | NO | 5000 | YES | 3 | NO | Panel | Panel | 200 | 1x Rampe, 1x Schnellauftor | NO | N/A | N/A | besprechen wegen Ladegeräten
Z | Ground floor | Finished good storage | 50% | ??? | JV_EX_Lager | 3.5 |  | NO | N/A | 1-4°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | concrete dust free | NO | 5000 | YES | N/A | NO | Panel | Panel | 200 | 1x Rampe, 1x Schnellauftor | NO | N/A | N/A | besprechen wegen Ladegeräten
AA | 1st floor | Technik OG | 100% | 601 | JV_OG | 3.5 |  | NO | N/A | 10-35°c | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | N/A | concrete dust free | NO | 1000 | NO | N/A | NO | no reqirements | no requirements | 200 | 1x Flügeltür | NO | 1 | 1 | muss im Detail abgestimmt werden
AB | 1st floor | WALK ON CEILING - OG | 100% | 434.976 | JV_WOC | appr. 2,5m |  | NO | N/A | 10-35°c | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | N/A | Panel | NO | 150 | NO | N/A | YES | no reqirements | no reqirements | 100 | NO | N/A | 1 | 1 | muss im Detail abgestimmt werden
0 | Ground floor | dry storage Warehouse expansion (phase 2) | 100% | 432 | JV_NEW_Lager | app. 10m |  | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SURFACE in sqm
| ONLY JV used surface on ground floor (EXISTING) in sqm (JV_EX_PROD): |  | yes | 0 | [27 empty] | Achtung: jedes Waschspecken muss mit Durchlauferhitzer eingeplant werden (220V Versorgung), Fliegenfänger Steckdosen müssen noch mit QM festgelegt werden,
| ONLY JV used surface on ground floor (NEW) in sqm (JV_NEU_PROD): |  | yes | 1300.83
| ONLY JV used surface on ground floor warehouse (EXISTING) in sqm (JV_EX_Lager): |  | yes | 0
| SHARED used surface on ground floor warehouse (EXISTING) in sqm (GEMEIN_EX_Lager): |  | yes | 0
| Only JV used surface on ground floor warehouse (NEW) in sqm (JV_NEU_Lager): |  | yes | 0
| SHARED used surface on ground floor utilites (EXISTING) in sqm (GEMEIN_EX_UTILITIES): |  | yes | 0 | [27 empty] | Für alle Nichtproduktionräume ( F, L und K (keine Nassreinigung)), würde ich Standard-Steckdosen vorsehen, nicht wie PHOTO. Ebenso im Lager, OG und utility Räumen
| only JV used surface on ground floor utilites (NEW) in sqm (JV_NEW_UTILITIES): |  | yes | 0
|  | TOTAL |  | 1300.83
|  | ONLY JV used surface 1st floor (NEW) in sqm (JV_OG) | yes | 601 |  | 1296 | [15 empty] | GRÜN = Ausführungsvariante
|  | ONLY JV used surface WOC (NEW) in sqm (JV_WOC): | yes | 434.976
|  | TOTAL |  | 2336.806
Achtung, die Position kann sich noch an den Wändern ändern, REINE Anzahlinformation
|  | ONLY JV used_ground space PROD in sqm: |  | 1300.83
|  | SHARED used_ground space PROD in sqm: |  | 0
|  | ONLY JV used_ground space LAGERin sqm: |  | 0
|  | SHARED used_ground space LAGER in sqm: |  | 0
|  | ONLY JV used_ground space UTILITES in sqm: |  | 0
|  | SHARED used_ground space UTILITES in sqm: |  | 0
|  | TOTAL: |  | 1300.83
Note on I1: HVAC - ВЕНТИЛЯЦИЯ
Note on E2: Raimund Böhler: pdf. VERSION 1
Note on X2: Raimund Böhler: see tab CURB types
Note on K4: Raimund Boehler: follw MSDS requirements and local laws
Note on N4: Raimund Boehler: follow local requiremets
Note on AG4: Raimund Böhler: photo #1
Note on S8: Raimund Böhler: + Wannenanschluss
Note on Z9: Raimund Boehler: no requirements from our side
Note on AD9: Andre Golubkov: Blender, CL
Note on AD10: Andre Golubkov: CL , CL
Note on G11: Raimund Boehler: parially, above CL, above wrappers only 3,5 metres Radim: One number needed in cell due to formula in column P
Note on O11: Raimund Boehler: check with WAN
Note on AD11: Raimund Boehler: 2x EVP und 1x von Korridor
Note on T12: Alexander Schneider: Эпоксидная смола 6 мм
Note on C17: Raimund Böhler: without AIRLOOK
Note on Z17: Raimund Boehler: no requirements from our side
Note on E18: Raimund Böhler: must be finetuend and validated
Note on I18: Raimund Böhler: or radiators
Note on E19: Raimund Böhler: included in partner room sqms
Note on S25: Raimund Böhler: 1x Desinanschluss
Note on Z25: Raimund Boehler: no requirements from our side
Note on G28: Raimund Boehler: parially, above CL, above wrappers only 3,5 metres
Note on E30: Raimund Böhler: must be finetuend and validated- maximum area
Note on V30: Raimund Boehler: depending on HVAC unit weight
Note on E31: Raimund Böhler: must be finetuend and validated

## pdf VERSION 1
option 1 - ONLY produce SOS
option 1a
production floor |  | length in m | 50
| width in m | width in m | 17.5
| sqm | sqm | 875
COP + Chemical storage | COP + Chemical storage | length in m | 17
|  | width in m | 4.5
|  | sqm | 76.5
|  | TOTAL | 951.5 | sqm
option 1b | option to cut 3-4 metre in width. Without AFT or short AFT
|  |  | 725 | sqm
76.5
|  | TOTAL | 801.5 | sqm
both options with 9 metre CL belt (14 ribbon)
Wolfgang, bitte folgendes ändern
bitte kürzeren AFT einzeichnen, Linie 3 WANGEN (Layout version 2)
Zurichte Block + 1m breite (Richtung Blenderraum)
diese Version ist Vorlage für Version 2

## Sink-Hole
Gullyfestlegung: | ALLEN ANDEREN Räume mit GULLIES TYP AKO 157 versehen
Blenderraum: (Nr. 1 – 5)
Art. 408107 (300x300mm), AISI316L – Seite 22 – siehe unten
+ Zubehör wie unten mit ORANGE angezeichnet. (Seite 23 + 28) – siehe unten
Mindestens die Gullies 1-3 müssen mit 300x300mm Größe ausgestattet werden (Type AKO 218)

## general inputs (hidden)
Abwasser - ph can vary from ph=2 to ph=14
Fliesenbelag soll 6eck sein und von der Firma Rundmund
Wasserversorgung mit Trinkwasser DN 3" oder größer, bevorzugt Ringleitung